## Données PDC R&D
NETAIR — Données R&D · Perte de charge (ΔP)
Modèle ΔP = a·v² + b·v + c — saisir les ΔP mesurées (Pa, cases jaunes) ; vitesse, polynôme et R² se calculent automatiquement.
Section frontale (m²) : |  |  |  | Débit nominal fiche (m³/h) : |  |  | 3400
ΔP finale recommandée (EN 13053) = min(ΔP initiale + ADD ; 3 × ΔP initiale) — ADD = +50 Pa (Coarse) / +100 Pa (ePM10·ePM2,5·ePM1). Idem calculateur ; jamais les valeurs absolues Titanair.
N° FICHE | FAMILLE | RÉFÉRENCE | CLASSE EN 779 | ISO 16890 | ÉP. (mm) | DIMENSIONS | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | a (·v²) | b (·v) | c | R² | POLYNÔME (a·v²+b·v+c) | Pts | ΔP nom. (Pa) | DATE TEST
[6 empty] | Vitesse (m/s) → | [11 empty] | Vitesse déduite de la section 592×592
FT-NETMETAL | Préfiltres | NETMETAL | G3 | Coarse 50% | 48 | 592×592×48 | 12 | 19 | 28 | 39 | 53 |  |  | 7.34 | 2.44 | 5.57 | 0.9999 |  |  |  | fiche 2018 KMZ/A — fit 5 pts (0,79–2,38 m/s)
FT-NETFIL | Préfiltres | NETFIL | G3 | Coarse 50% | 4.5 | cousu — sur mesure | [7 empty] | 3.99 | 7.24 | 0.97 | 0.994 |  |  | 12 | fiche v2_2020 (G3) — mesuré 0,16–1,5 m/s ; coeffs fit 6 pts ; nominal 1,0 m/s
FT-NETFIBRE | Préfiltres | NETFIBRE | G4 (réf.) — gamme G2→M5 | Coarse 65% (réf.) | 20 | panneau découpé sur mesure · média rouleau 20×2 m | [7 empty] | 14 | 1.8 | 8 | 0.998 |  |  | 42 | Fit 4 pts courbe fiche 2018 TITAFIBRE G4 (0,5–2 m/s) ; coeffs = NETPLAN ; recoupé doc 2013 (ΔP init G4 38 Pa @1,5 m/s). Nominal 1,5 m/s (1900 m³/h, ΔP≈42 Pa). Classes G2/G3/M5 : à mesurer.
FT-NETPLY | Préfiltres | NETPLY | G4 | Coarse 65% | 48 | 592×592×48 | 9 | 17 | 27 | 38 | 52 | 66 | 83 | [7 empty] | R&D Titanair
FT-NETPLY | Préfiltres | NETPLY | G4 | Coarse 65% | 98 | 592×592×98 | 7 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 79 | [7 empty] | R&D Titanair
FT-NETPLY | Préfiltres | NETPLY | M5 | ePM10 50% | 48 | 592×592×48 | 11 | 20 | 30 | 42 | 57 | 73 | 91 | [7 empty] | R&D Titanair
FT-NETPLY | Préfiltres | NETPLY | M5 | ePM10 50% | 98 | 592×592×98 | 7 | 15 | 25 | 36 | 50 | 66 | 83 | [7 empty] | R&D Titanair
FT-NETPLAN | Préfiltres | NETPLAN | G4 | Coarse 65% | 25 | 592×592×25 | 18 | 30 | 46 | 67 | 91 | 121 | 154 | [7 empty] | Fit courbe fiche 2018 (mesuré ≤2 m/s) — extrapolé >2 m/s, à confirmer
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S | G4 → F9 | ePM10 → ePM1 |  | 592×592×380 | [14 empty] | Détail par classe × longueur de poche : lignes 28–37 (10 déclinaisons mesurées). cf. CHECKLIST.md (section NETBAG S)
FT-NETPAK-S-BORA | Compacts / poches rigides | NETPAK S BORA | M5 → F9 | ePM10 → ePM1 |  | 592×592×292
FT-NETPAK-S-CILIA | Compacts / poches rigides | NETPAK S CILIA | M5 → F9 | ePM1 55% → 70% |  | 592×592×__ | [14 empty] | Multi-classes M5→F9 × 48/98 — 10 séries détaillées en bas du tableau ; polynômes aussi dans produits/netpak-s-cilia.json
FT-NETPAK-S-AZUR | Compacts / poches rigides | NETPAK S AZUR | M5 → F9 | ePM10 → ePM1 |  | 592×592×292
FT-NETPAK-S-LUMEN | Compacts / poches rigides | NETPAK S LUMEN | M5 → F9 | ePM10 → ePM1 |  | 592×592×292
FT-NETCEL-V-AZUR | HEPA / T.H.E | NETCEL V AZUR | E10 / H13 | ISO 50 U / 35 H |  | 592×592×292
FT-NETCEL-V-NIVAL | HEPA / T.H.E | NETCEL V NIVAL | E10 → H14 | ISO 35 H |  | 592×592×292
FT-NETPAK-V-LAM | HEPA / T.H.E | NETCEL V LAM | H14 | EN 1822 ≥99,995% | 68 | 610×610×68 | [7 empty] | 97.91 | 263.287 | -12.4 | 0.9999 | 97,91·v²+263,287·v−12,4 (aire 610²) |  | 125 | HEPA laminaire — aref 610²=0,3721 ; débits 120→600 m³/h (v 0,09→0,45) ; ΔP 12·38·65·95·125 ; ΔP finale 2× (EN 1822) ; source TITAPAK V LAM H14 2022
FT-NETCARB-CILIA | Charbon actif | NETCARB CILIA | — | Moléculaire |  | 592×592×48
FT-NETCARB-AZUR | Charbon actif | NETCARB AZUR | — | Moléculaire |  | 592×592×292
FT-NETCARB-NIVAL | Charbon actif | NETCARB NIVAL | — | Moléculaire |  | 610×610×292
FT-NETCARB-BAG | Charbon actif | NETCARB BAG | — | Moléculaire |  | 592×592×380
FT-NETPAK-S-DUO | Combinés | NETPAK S DUO | F7+CA | ePM1 50%+CA | 48 | 592×592×48 | 36 | 58 | 88 | 121 | 157 | 198 | 247 | 15.013 | 28.882 | 3.537 | 0.9998 | 15,013·v²+28,882·v+3,537 | 7 | 190 | F7 GREENTEX + charbon actif (TITAPAK S PRISME DUO F7 GR-CA ep48) ; ΔP combinée
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S M5 | M5 | ePM10 50% |  | 592×592×380 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 | 86 | 106 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S M5 | M5 | ePM10 50% |  | 592×592×550 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 61 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST. ⚠ À VALIDER (ΔP < 650 mm = incohérent : graphe Excel suspect)
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S M5 | M5 | ePM10 50% |  | 592×592×650 | 18 | 25 | 34 | 44 | 55 | 67 | 81 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S M6 | M6 | ePM2,5 50% |  | 592×592×380 | 21 | 43 | 70 | 99 | 128 | 163 | 200 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F7 | F7 | ePM1 55% |  | 592×592×380 | 31 | 56 | 83 | 113 | 146 | 183 | 221 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F7 | F7 | ePM1 55% |  | 592×592×550 | 25 | 38 | 54 | 70 | 89 | 110 | 132 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F7 | F7 | ePM1 55% |  | 592×592×650 | 25 | 37 | 50 | 66 | 85 | 106 | 129 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F8 | F8 | ePM1 70% |  | 592×592×380 | 40 | 69 | 99 | 131 | 164 | 200 | 235 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F8 | F8 | ePM1 70% |  | 592×592×500 | 32 | 48 | 67 | 87 | 109 | 133 | 159 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETBAG-S | Poches souples | NETBAG S F9 | F9 | ePM1 80% |  | 592×592×500 | 38 | 58 | 81 | 105 | 134 | 166 | 199 | [7 empty] | Extrait courbe vectorielle PDF TITABAG 2018 (recalé sur axes ; méthode validée F9 p500). Fit auto LINEST.
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA M5 | M5 | ePM10 50% | 48 | 592×592×48 | 14 | 24 | 35 | 48 | 64 | 81 | 100 | 6.206 | 11.495 | 1.183 | 0.9999 | 6.206·v²+11.495·v+1.183 | 7 | 77 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA M5 | M5 | ePM10 50% | 98 | 592×592×98 | 11 | 20 | 31 | 44 | 59 | 76 | 95 | 6.431 | 9.793 | -0.754 | 1 | 6.431·v²+9.793·v+-0.754 | 7 | 72 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA M6 | M6 | ePM2,5 50% | 48 | 592×592×48 | 19 | 32 | 47 | 63 | 81 | 100 | 120 | 4.414 | 24.876 | -3.46 | 1 | 4.414·v²+24.876·v+-3.46 | 7 | 96 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA M6 | M6 | ePM2,5 50% | 98 | 592×592×98 | 15 | 24 | 36 | 49 | 64 | 81 | 99 | 5.8 | 12.3 | 1.642 | 1 | 5.8·v²+12.3·v+1.642 | 7 | 77 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F7 | F7 | ePM1 50% | 48 | 592×592×48 | 12 | 20 | 30 | 40 | 51 | 63 | 76 | 2.858 | 15.584 | -2.224 | 0.9999 | 2.858·v²+15.584·v+-2.224 | 7 | 61 | GR PRISME A — GREENTEX (basse résistance)
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F7 | F7 | ePM1 50% | 98 | 592×592×98 | 10 | 19 | 29 | 40 | 52 | 67 | 86 | 5.883 | 7.916 | 0.756 | 0.9989 | 5.883·v²+7.916·v+0.756 | 7 | 65 | GR PRISME A — GREENTEX ; léger croisement ep48/ep98 haute vitesse
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F8 | F8 | ePM1 70% | 48 | 592×592×48 | 23 | 43 | 66 | 88 | 115 | 143 | 173 | 6.567 | 36.887 | -10.099 | 0.9999 | 6.567·v²+36.887·v+-10.099 | 7 | 137 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F8 | F8 | ePM1 70% | 98 | 592×592×98 | 22 | 35 | 51 | 68 | 89 | 113 | 137 | 7.595 | 18.438 | 2.391 | 0.9999 | 7.595·v²+18.438·v+2.391 | 7 | 107 | PRISME A HPE 2018 — 7e pt (4000) extrapolé
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F9 | F9 | ePM1 80% | 48 | 592×592×48 | 33 | 53 | 76 | 98 | 125 | 153 | 183 | 6.567 | 36.887 | -0.099 | 0.9999 | 6.567·v²+36.887·v+-0.099 | 7 | 147 | PRISME A HPE 2018 — = F8 ep48 +10 Pa (offset suspect, à valider)
FT-NETPAK-S-CILIA | Filtres compacts | NETPAK S CILIA F9 | F9 | ePM1 80% | 98 | 592×592×98 | 24 | 39 | 57 | 76 | 99 | 125 | 152 | 8.289 | 20.972 | 2.319 | 1 | 8.289·v²+20.972·v+2.319 | 7 | 119 | PRISME A HPE 2018
FT-NETPAK-S-AZUR | Compacts / poches rigides | NETPAK S AZUR F7 | F7 | ePM1 55% |  | 592×592×292 | 11 | 17 | 26 | 37 | 51 | 67 | 85 | [7 empty] | Cache Excel SV-GD 2018 (FORMULE_PDC). F7 mesuré.
FT-NETPAK-S-AZUR | Compacts / poches rigides | NETPAK S AZUR F8 | F8 | ePM1 70% |  | 592×592×292 | 18 | 29 | 43 | 57 | 76 | 95 | 116 | [7 empty] | ⚠ DÉRIVÉ = F9×0,95 exactement (non mesuré) — à mesurer en R&D.
FT-NETPAK-S-AZUR | Compacts / poches rigides | NETPAK S AZUR F9 | F9 | ePM1 80% |  | 592×592×292 | 19 | 31 | 45 | 60 | 80 | 100 | 122 | [7 empty] | Cache Excel SV-GD 2018 (FT). F9 mesuré.
FT-NETPAK-S-AZUR | Compacts / poches rigides | NETPAK S AZUR F9 | F9 | ePM1 80% |  | 490×592×292 | 22 | 38 | 55 | 74 | 96 | 119 | 142 | [7 empty] | Cache Excel SV-GD 490 (largeur réduite).
FT-NETPAK-S-LUMEN | Compacts / poches rigides | NETPAK S LUMEN F7 | F7 | ePM1 55% |  | 592×592×292 | 8 | 14 | 25 | 40 | 56 | 76 | 96 | [7 empty] | Courbe vectorielle PDF QUARTZ 2018 (FT 2019-041). Cohérent F7<F8<F9. Variantes MFILTER/FILTECH 2024-25 divergentes (FORMULE_PDC) → priorité 2018.
FT-NETPAK-S-LUMEN | Compacts / poches rigides | NETPAK S LUMEN F8 | F8 | ePM1 70% |  | 592×592×292 | 11 | 19 | 32 | 48 | 67 | 89 | 115 | [7 empty] | Courbe vectorielle PDF QUARTZ 2018 (FT 2019-041). Cohérent F7<F8<F9. Variantes MFILTER/FILTECH 2024-25 divergentes (FORMULE_PDC) → priorité 2018.
FT-NETPAK-S-LUMEN | Compacts / poches rigides | NETPAK S LUMEN F9 | F9 | ePM1 80% |  | 592×592×292 | 12 | 21 | 34 | 50 | 70 | 93 | 120 | [7 empty] | Courbe vectorielle PDF QUARTZ 2018 (FT 2019-041). Cohérent F7<F8<F9. Variantes MFILTER/FILTECH 2024-25 divergentes (FORMULE_PDC) → priorité 2018.
FT-NETPAK-S-BORA | Compacts / poches rigides | NETPAK S BORA | F7 | ePM1 50% (GREENTEX) | 100 | 592×592×100 | 12 | 22 | 35 | 49 | 66 |  |  | 7.16 | 11.42 | -1.13 | 0.9998 |  |  | 67 | Lu sur courbe image GR DSK F7.png (GREENTEX ePM1 50%, 592×592×100), recoupé FORMULE_PDC. Fit 16 pts (R²=0,9998). Mesuré ≤3100 m³/h. Specs = fiche HPE DSK 2020.
FT-NETCEL-V-NIVAL | HEPA / T.H.E | NETCEL V NIVAL | H13 (EN 1822) | ≥ 99,95% MPPS | 292 | 610×610×292 | [7 empty] | 9.44 | 75.31 | -1.2 | 0.9999 |  |  | 270 | Cache Excel TITACEL V H13 : débit [640,1280,1920,2560,3200,3840] → ΔP [39,85,137,189,250,316]. Surface 40 m². E10/H14 courbes à ajouter (H14=copie H13). Mode HEPA : ΔP finale=2×init.
FT-NETCEL-V-AZUR | HEPA / T.H.E | NETCEL V AZUR E10 | E10 (EN 1822) | ≥ 85% MPPS | 292 | 592×592×292 | [7 empty] | 7.16 | 56.14 | 1.33 | 0.9999 |  |  | 176 | Mode HEPA (ΔP finale=2×init). Cache Excel TITAPAK V GD E10 : débit [1000-3500] → ΔP [50,79,108,140,176,212]. Nominal fiche 3000 m³/h (02/08/2026).
FT-NETCEL-V-AZUR | HEPA / T.H.E | NETCEL V AZUR H13 | H13 (EN 1822) | ≥ 99,95% MPPS | 292 | 592×592×292 | [7 empty] | 20.3525 | 95.8058 | -14.7 | 0.9993 |  |  | 331 | Mode HEPA (ΔP finale=2×init). Cache Excel TITAPAK V-GD 592 H13 (24 m²) : débit [500-3000] → ΔP [25,75,131,188,250,331]. ✅ AXE DÉBIT CORRIGÉ 02/08/2026 (fiche source PDF ; l’extraction du cache comprimait l’axe de 20 % : 400-2400. Erreur détectée PA). Nominal fiche 3000 m³/h.
FT-NETCARB-CILIA | Charbon actif | NETCARB CILIA 48 | — | Moléculaire (ISO 10121) | 48 | 592×592×48 | 13 | 23 | 34 | 46 | 60 | 76 | 93 | [7 empty] | Cache Excel CARB/PRISME CARB 48.xlsx (YGLA 2017). 7 pts grille standard. Filtre moléculaire (charbon) : ΔP non colmatante.
FT-NETCARB-CILIA | Charbon actif | NETCARB CILIA 98 | — | Moléculaire (ISO 10121) | 98 | 592×592×98 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 | 70 | 87 | [7 empty] | Cache Excel CARB/PRISME CARB 98.xlsx (YGLA 2017). 7 pts grille standard. Filtre moléculaire (charbon) : ΔP non colmatante.
FT-NETCARB-AZUR | Charbon actif | NETCARB AZUR | — | Moléculaire | 292 | 592×592×292 | 22 | 38 | 56 | 77 | 101 | 128 | 155 | [7 empty] | Courbe 2023 retenue (décision PA 12/10/2026) : fiche SV-GD CARB 2023.pdf (créée 07/11/2024, classe ISO NA = charbon seul), 7 pts 0,79→3,17 m/s = 1 000→4 000 m³/h ; ΔP@3400 ≈ 121 Pa. Les fichiers F7/F8 2023 en sont des copies (version combinée non mesurée). Remplace la courbe 2020 [18,31,45,61,79,103 de 1 000 à 3 500] utilisée en v1.0. Charbon → ΔP non colmatante.
FT-NETCARB-NIVAL | Charbon actif | NETCARB NIVAL | — | Moléculaire | 292 | 592×592×292 | 18 | 31 | 45 | 61 | 79 | 103 | [8 empty] | ⚠ AUCUNE COURBE AFFICHÉE depuis la v1.1 (décision PA 12/10/2026, clé sans_courbe) : pas de mesure du V-CARB charbon seul. Les valeurs de cette ligne = ancienne courbe empruntée QL-CARB 2013 (même que l'ancienne AZUR), conservées pour mémoire, NON UTILISÉES. Fiche V-CARB F7 2018 (combinée) = copie de QL-CARB F9 2013 → non fiable. Courbe V-CARB à obtenir du fournisseur.
FT-NETCARB-BAG | Charbon actif (combiné) | NETCARB BAG F9 | F9 | ePM1 80% + CA | 520 | 592×592×520 | 47 | 78 | 114 | 151 | 196 | 239 | 284 | [7 empty] | TITABAG F9 CARB 2021 (cache Excel). COMBINÉ F9 ePM1 80% + charbon imprégné → COLMATANT, règle ePM +100 (PAS const). Capacité 15%. Cadre acier, 520mm.